- У К Р А Ї Н А

- ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

- ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

- ВІДДІЛ  ОСВІТИ,  КУЛЬТУРИ,  МОЛОДІ  ТА СПОРТУ

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі «Капітальний ремонт системи опалення спортивної зали Літинського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 по вул. Богдана Хмельницького, 17 смт. Літин, Вінницької області»

Код ДК 021:2015  - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи,  за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника (далі - Закупівля) відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон).

шляхом проведення процедури відкритих торгів

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради;

- 22300, Вінницька обл., смт. Літин, вул. Соборна,32.

- 43863849.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): технічних та якісних характеристик закупівлі «Капітальний ремонт системи опалення спортивної зали Літинського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 по вул. Богдана Хмельницького, 17 смт. Літин, Вінницької області»

Код ДК 021:2015  - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи, за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника (далі - Закупівля) відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги .

Номер закупівлі UA-P-2021-09-28-011948-b

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 433284,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено Робочим проектом «Капітальний ремонт системи опалення спортивної зали Літинського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 по вул. Богдана Хмельницького, 17 смт. Літин, Вінницької області»

Розмір бюджетного призначення: 433284,00  грн. згідно з кошторисним призначенням.

Джерело фінансування: 433284,00  грн. -  Місцевий бюджет.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін виконання робіт — до 31.12.2021р. Термін дії договору до 31.12.2021 року.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні

характеристики предмету закупівлі

«Капітальний ремонт системи опалення спортивної зали Літинського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 по вул. Богдана Хмельницького, 17 смт. Літин, Вінницької області»

Код ДК 021:2015  - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи

Проектом передбачено :

1. Загальні вказівки

1.1	Робочі креслення розроблено на підставі:

-	завдання на проектування;

-	архітектурно- будівельної частини проекту;

Згідно вимогам ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондиціонування" розрахункова температура зовнішнього повітря в зимовий період - 21 °С.

1.2	Теплоносій в системі опалення - вода з параметрами 65-40°С.

Джерело теплопостачання - тепломережа (див. розділ Теплові мережі")

1.3	Монтаж та випробування систем опалення вести згідно вимог ДСТУ-Н Б В.2.5-73:2013 Настанова з монтажу внутрішніх санітарно - технічних систем , з урахуванням актів прихованих робіт.

1.4	Технічні рішення, що прийняті у робочих кресленнях відповідають, вимогам екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших діючих норм та правил і забезпечують безпечну для життя людей експлуатацію обєкта при дотримані заходів, що передбачені робочим проектом.

Основні показники по робочим кресленням

| Найменування будинку (споруди), приміщення | Періоди року при тем. зовн. | Витрати тепла, Вт |  |  |  | Витрати холоду, Вт (ккал/ год) | Встановлена Потужність електродвигуна; кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на опалення | на вентиляцію | на гаряче водопоста чання | Всього |  |  |
| Спортивна зала | -21.0 °C | 104400 |  | *див. розділ ВК |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - |

Випробування системи опалення проводити до закриття її елементів ізоляцією.

Роботи по монтажу теплової ізоляції необхідно проводити згідно рекомендацій виробника у відповідності робочим кресленням розробленого проекту .

У відповідності з ДБН А.3.1-5-96 провести огляд на види робіт та конструкцій, на які повинні складати акти огляду приховоних робіт:

-монтаж системи в підлозі;

-правильність уклонів, гниття труб, встановлення санітарно-технічних пристроїв;

-правильність встановлення та справна дія арматури до закриття їх будівельними конструкціями.

2. Опалення

2.1. Проектом передбачено –« Капітальний ремонт системи опалення спортивної зали Літинського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 по вул. Богдана Хмельницького, 17 смт. Літин, Вінницької області».

Внутрішні температури в приміщеннях прийняті у відповідності з ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів".

2.2. Система опалення приміщень спортзалу запроектована двотрубна з нижнім розведенням трубопроводів.

2.3. У приміщенні вузлу вводу передбачено влаштування розподільчої гребінки, з влаштуванням запірної арматури та вимірювальних приладів.

2.4. В якості нагрівальних приладів в приміщеннях прийняті панельні сталеві радіатори.

2.5. Для регулювання тепловіддачі нагрівальних приладів на підводках до кожного радіатора встановлюється автоматичний терморегулятор. Для можливості відключення окремого опалювального приладу, з метою здійснення ремонтно-профілактичних робіт, проектом передбачено встановлення на виході із радіатора запірного клапана типу RVL.

- Видалення повітря із системи передбачено за допомогою кранів Маєвського, що встановлюються на кожному опалювальному приладі, а також автоматичних повітровідвідників, передбачених у найвищих точках підйому.

- Проектом передбачено тепловідбивний екран із фольгованого полотна, який встановлюється між радіаторами і зовнішньою стіною.

- Трубопроводи систем опалення монтуються із поліпропіленових труб. Трубопроводи опалення прокладаються по стінам над підлогою. Для трубопроводів системи опалення, які прокладаються в конструкції підлоги передбачена ізоляція із спіненого поліетилену.

- Труби прокладаються з нахилом 0,002 в бік до зливних кранів.

- Все застосоване обладнання має мати сертифікати України.

- У будівлі передбачено водяне опалення.

Примітка :

- При прокладанні системи опалення необхідно забезпечити механічний захист та врахувати необхідність компенсувати лінійне розширення.

- Трубопроводи опалення прокладаються над підлогою. Для трубопроводів системи опалення, які прокладаються в конструкції підлоги передбачена ізоляція із спіненого поліетилену.

5. Заходи з енергозбереження

Проектом передбачаються наступні заходи по економному використанню тепла та енергоресурсів для потреб опалення:

- система опалення запроектована двохтрубна з установкою терморегуляторів біля кожного опалювального приладу;

- в місцях розміщення опалювальних приладів влаштовується тепловідбивна ізоляція з коефіцієнтом теплопровідності 0.038 Вт м2:

- передбачена теплова ізоляція трубопроводів.

- Перелік видів робіт, для яких необхідно складати акти огляду робіт:

- гідравлічне випробування технологічних трубопроводів

- перевірка та прийомка технологічних трубопроводів та обладнання;

- правильність встановлення та справна дія арматури, запобіжних пристроїв;

- готовність ніш, каналів та борозен для прокладання в них трубопроводів;

- правильність ухилів, гнуття труб.

- Роботи з демонтажу існуючих трубопроводів та опалювальних приладів виконуються замовником власними силами!

- Коротка характеристика об’єкта:

Вид будівництва: капітальний ремонт.

Загальна площа забудови: 925,11 м.кв.

Черговість будівництва: роботи по капітальному ремонту передбачаються виконати в одну чергу.

- Організація і строки будівництва:

Рік початку будівництва – 2021 р.

Рік закінчення будівництва – 2021 р.

Довготривалість – 3 місяці.

| Уповноважена особа Відділу освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради |  | Наталя ХАРЧЕНКО |
| --- | --- | --- |