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У К Р А Ї Н А
ЛІТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
             ВІДДІЛ  ОСВІТИ,  КУЛЬТУРИ,  МОЛОДІ  ТА СПОРТУ 

ОБҐРУНТУВАННЯ 
[bookmark: _Hlk37170023]технічних та якісних характеристик закупівлі «Капітальний ремонт системи опалення спортивної зали Літинського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 по вул. Богдана Хмельницького, 17 смт. Літин, Вінницької області»
Код ДК 021:2015  - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи,  за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника (далі - Закупівля) відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон).
 шляхом проведення процедури відкритих торгів
розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
· Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради;
· 22300, Вінницька обл., смт. Літин, вул. Соборна,32.
· 43863849.
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): технічних та якісних характеристик закупівлі «Капітальний ремонт системи опалення спортивної зали Літинського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 по вул. Богдана Хмельницького, 17 смт. Літин, Вінницької області»
Код ДК 021:2015  - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи, за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника (далі - Закупівля) відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон).
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги . 
Номер закупівлі UA-P-2021-09-28-011948-b 
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 433284,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено Робочим проектом «Капітальний ремонт системи опалення спортивної зали Літинського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 по вул. Богдана Хмельницького, 17 смт. Літин, Вінницької області»
Розмір бюджетного призначення: 433284,00  грн. згідно з кошторисним призначенням.
Джерело фінансування: 433284,00  грн. -  Місцевий бюджет.

[bookmark: _GoBack]Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін виконання робіт — до 31.12.2021р. Термін дії договору до 31.12.2021 року.
Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:



ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні 
характеристики предмету закупівлі
«Капітальний ремонт системи опалення спортивної зали Літинського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 по вул. Богдана Хмельницького, 17 смт. Літин, Вінницької області»
Код ДК 021:2015  - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи

[bookmark: n77]Проектом передбачено : 
1. Загальні вказівки
1.1	Робочі креслення розроблено на підставі:
-	завдання на проектування;
-	архітектурно- будівельної частини проекту;
Згідно вимогам ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондиціонування" розрахункова температура зовнішнього повітря в зимовий період - 21 °С.
1.2	Теплоносій в системі опалення - вода з параметрами 65-40°С.
Джерело теплопостачання - тепломережа (див. розділ Теплові мережі")
1.3	Монтаж та випробування систем опалення вести згідно вимог ДСТУ-Н Б В.2.5-73:2013 Настанова з монтажу внутрішніх санітарно - технічних систем , з урахуванням актів прихованих робіт.
1.4	Технічні рішення, що прийняті у робочих кресленнях відповідають, вимогам екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших діючих норм та правил і забезпечують безпечну для життя людей експлуатацію обєкта при дотримані заходів, що передбачені робочим проектом.
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Випробування системи опалення проводити до закриття її елементів ізоляцією.
Роботи по монтажу теплової ізоляції необхідно проводити згідно рекомендацій виробника у відповідності робочим кресленням розробленого проекту .
У відповідності з ДБН А.3.1-5-96 провести огляд на види робіт та конструкцій, на які повинні складати акти огляду приховоних робіт:
-монтаж системи в підлозі;
-правильність уклонів, гниття труб, встановлення санітарно-технічних пристроїв;
-правильність встановлення та справна дія арматури до закриття їх будівельними конструкціями. 
2. Опалення
2.1. Проектом передбачено –« Капітальний ремонт системи опалення спортивної зали Літинського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 по вул. Богдана Хмельницького, 17 смт. Літин, Вінницької області».
Внутрішні температури в приміщеннях прийняті у відповідності з ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів".
2.2. Система опалення приміщень спортзалу запроектована двотрубна з нижнім розведенням трубопроводів.
2.3. У приміщенні вузлу вводу передбачено влаштування розподільчої гребінки, з влаштуванням запірної арматури та вимірювальних приладів.
2.4. В якості нагрівальних приладів в приміщеннях прийняті панельні сталеві радіатори.
2.5. Для регулювання тепловіддачі нагрівальних приладів на підводках до кожного радіатора встановлюється автоматичний терморегулятор. Для можливості відключення окремого опалювального приладу, з метою здійснення ремонтно-профілактичних робіт, проектом передбачено встановлення на виході із радіатора запірного клапана типу RVL.
2.6 Видалення повітря із системи передбачено за допомогою кранів Маєвського, що встановлюються на кожному опалювальному приладі, а також автоматичних повітровідвідників, передбачених у найвищих точках підйому.
2.7 Проектом передбачено тепловідбивний екран із фольгованого полотна, який встановлюється між радіаторами і зовнішньою стіною.
2.8 Трубопроводи систем опалення монтуються із поліпропіленових труб. Трубопроводи опалення прокладаються по стінам над підлогою. Для трубопроводів системи опалення, які прокладаються в конструкції підлоги передбачена ізоляція із спіненого поліетилену.
2.9 Труби прокладаються з нахилом 0,002 в бік до зливних кранів.
2.10 Все застосоване обладнання має мати сертифікати України.
2.11 У будівлі передбачено водяне опалення.
Примітка : 
1. При прокладанні системи опалення необхідно забезпечити механічний захист та врахувати необхідність компенсувати лінійне розширення.
2. Трубопроводи опалення прокладаються над підлогою. Для трубопроводів системи опалення, які прокладаються в конструкції підлоги передбачена ізоляція із спіненого поліетилену.
       5. Заходи з енергозбереження
Проектом передбачаються наступні заходи по економному використанню тепла та енергоресурсів для потреб опалення:
· система опалення запроектована двохтрубна з установкою терморегуляторів біля кожного опалювального приладу;
· в місцях розміщення опалювальних приладів влаштовується тепловідбивна ізоляція з коефіцієнтом теплопровідності 0.038 Вт м2:
· передбачена теплова ізоляція трубопроводів.
6. Перелік видів робіт, для яких необхідно складати акти огляду робіт:
· гідравлічне випробування технологічних трубопроводів
· перевірка та прийомка технологічних трубопроводів та обладнання;
· правильність встановлення та справна дія арматури, запобіжних пристроїв;
· готовність ніш, каналів та борозен для прокладання в них трубопроводів;
· правильність ухилів, гнуття труб.
7. Роботи з демонтажу існуючих трубопроводів та опалювальних приладів виконуються замовником власними силами!
8. Коротка характеристика об’єкта:
Вид будівництва: капітальний ремонт.
Загальна площа забудови: 925,11 м.кв.
Черговість будівництва: роботи по капітальному ремонту передбачаються виконати в одну чергу. 
9. Організація і строки будівництва:
Рік початку будівництва – 2021 р. 
Рік закінчення будівництва – 2021 р. 
Довготривалість – 3 місяці. 
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Відділу освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради

	

	
Наталя ХАРЧЕНКО
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